Ausschreibungstext Walpol Airbox Serie GB EC:

Airbox  für Fördermitteltemperaturen bis 120°C im Dauerbetrieb,

betriebssicher, mit ausschwenkbarer Revisionstür inkl. Motor-Laufradeinheit und außerhalb des Luftstroms liegendem Motor (gem. VDI 2052).

Doppelwandiges Gehäuse inkl. Revisionstüraus verzinktem Stahlblech, schallisoliert mit

50 mm Steinwolle, nicht brennbar nach DIN 4102 (Kl.A1). Revisionstüre mit Laufrad und Motor für Wartungs- u. Reinigungsarbeiten nach außen voll ausschwenkbar.

Türanschlag von rechts auf links änderbar.

Radiallaufrad aus verzinktem Stahlblech, vorwärtsgekrümmt. Laufrad nach VDI 2060,

Güteklasse Q 6,3, dynamisch in 2 Ebenen gewuchtet nach ISO 1940 T1.

Energiesparender, hocheffizienter EC-Kompaktmotor, wartungsfrei, außerhalb des

Luftstromes angebaut. Motorschutz durch integrierte Motorelektronik. Klemmkasten am Motor.

Saug- und druckseitiger Rohranschlussstutzen mit Gummilippendichtung. Ausblas oben. Eingebautes Schutzblech zur Verhinderung des Auslaufens von Fett oder Öl.

Niedriger Schallpegel.
Aufstellung im Innenbereich, Außenaufstellung möglich unter Verwendung von Wetterschutzdach für den Motor.

Lieferung inkl. Montageschienen und Gummischwingungsdämpfern.