Ausschreibungstext Walpol Airbox Serie GB – HT / 400V IE2:

Airbox für Fördermitteltemperaturen bis 200°C im Dauerbetrieb und  Max. Fördermitteltemperaturen von 400°C/120 min., betriebssicher, mit ausschwenkbarer Revisionstür inkl. Motor-Laufradeinheit und außerhalb des Luftstroms liegendem Motor (gem. VDI 2052)

Doppelwandiges Gehäuse inkl. Revisionstür aus verzinktem Stahlblech, schallisoliert mit 
50 mm Steinwolle, nicht brennbar nach DIN 4102 (Kl.A1). Revisionstüre mit Laufrad und 
Motor für Wartungs- u. Reinigungsarbeiten nach außen voll ausschwenkbar. 
Türanschlag von rechts auf links änderbar. Radiallaufrad aus verzinktem Stahlblech, 
rückwärtsgekrümmt. Laufrad nach VDI 2060, Güteklasse Q 6,3, dynamisch in 2 
Ebenen gewuchtet nach ISO 1940 T1.

FU-steuerbarer Innenläufermotor, IEC Normmotor (IP54), außerhalb des Luftstromes angeordnet. 
Motorschutz durch eingebaute Kaltleiter (PTC) mit ausgeführten Leitungen zum Anschluss an ein Motorschutzschaltgerät.

Saug- und druckseitiger Rohranschlussstutzen mit Gummilippendichtung. Ausblas oben.
Eingebautes Schutzblech zur Verhinderung des Auslaufens von Fett oder Öl.

Aufstellung im Innenbereich, Außenaufstellung möglich unter Verwendung von Wetterschutzdach für den Motor.

Lieferung inkl. Montageschienen und Gummischwingungsdämpfern.

CE-Zertifizierung gemäß EN 12101-3; 2002-06 durch TÜV Süd.