Ausschreibungstext Walpol Airbox Serie GB EC:

Airbox für Fördermitteltemperaturen bis 120°C im Dauerbetrieb, betriebssicher, mit ausschwenkbarer

Revisionstür inkl. Motor-Laufradeinheit und außerhalb des Luftstroms liegendem Motor (gem. VDI 2052).

Doppelwandiges Gehäuse inkl. Revisionstür aus verzinktem Stahlblech, schallisoliert mit 50 mm Steinwolle, nicht brennbar nach DIN 4102 (Kl.A1). Revisionstüre mit Laufrad und Motor für Wartungs- u. Reinigungsarbeitennach außen voll ausschwenkbar. Türanschlag von rechts auf links änderbar.

Radiallaufrad aus Aluminium, rückwärtsgekrümmt. Laufrad nach VDI 2060, Güteklasse Q 6,3, dynamisch in 2 Ebenen gewuchtet nach ISO 1940 T1.

Energiesparender, hocheffizienten EC-Kompaktmotor, wartungsfrei, außerhalb des

Luftstromes angebaut. Motorschutz durchintegrierte Motorelektronik. Klemmkasten

inklusive.

Saug- und druckseitiger Rohranschlussstutzen mit Gummilippendichtung. Ausblas oben.
Eingebautes Schutzblech zur Verhinderung des Auslaufens von Fett oder Öl.

Niedriger Schallpegel.
Aufstellung im Innenbereich, Außenaufstellung möglich unter Verwendung von Wetterschutzdach

für den Motor.

Lieferung inkl. Montageschienen und Gummischwingungsdämpfern.