Ausschreibungstext Walpol Airbox Serie GBG 400V IE2:

Airbox für Fördermitteltemperaturen bis 120°C im Dauerbetrieb, betriebssicher, zur einfachen, direkten Montage im Kanalsystem. Gehäuse als Rahmenkonstruktion aus Aluminium Hohlprofilen und Kunststoffecken zur Gewährleistung höchstmöglicher Schlagfestigkeit. 
Doppelschalige 20 mm starke Seitenpaneelen aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseiten, isoliert mit Mineralwolle zur Schall- und Wärmedämmung. 
Abnehmbare Revisionsöffnung.
Eingebaute Kondensatwanne mit integriertem 1" Ablaufstutzen.

Freilaufendes hoch effizientes HD Radiallaufrad aus Aluminium, rückwärts gekrümmt.
Laufrad nach VDI 2060, Auswuchtgüte G 6.3, in zwei Ebenen dynamisch gewuchtet nach ISO 1940 T1.

FU-steuerbarer Innenläufermotor, IE2 Normmotor (IP55), außerhalb des Luftstromes angeordnet (gem VDI 2052). Motorschutz durch integrierte Kaltleiter mit ausgeführten Leitungen zum Anschluss an ein Motorschutzschaltgerät. 
Klemmkasten am Motor.
Revisionsschalter vormontiert.

Multifunktionell einsetzbar, quadratischer Anschluss, saug und druckseitig.
Gerade Luftführung.

Einbaulage nur horizontal.

Aufstellung im Innenbereich.
Mit entsprechendem Zubehör auch für Außenmontage geeignet.