Ausschreibungstext Walpol Airbox Serie GBV  400V IE2 :

Airbox für Fördermitteltemperaturen bis 120°C im Dauerbetrieb, betriebssicher, zur einfachen, 
direkten Montage im Kanalsystem. Gehäuse als Rahmenkonstruktion aus Aluminium Hohlprofilen und Kunststoffecken zur Gewährleistung höchstmöglicher Schlagfestigkeit. Doppelschalige 20 mm starke Seitenpaneelen aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseiten, isoliert mit Mineralwolle zur Schall- und

Wärmedämmung. Abnehmbare Revisionsöffnung. Eingebaute Kondensatwanne mit integriertem 1" Ablaufstutzen.

Freilaufendes Radiallaufrad aus Aluminium, rückwärts gekrümmt. Laufrad nach VDI 2060,

Auswuchtgüte G 6.3, in zwei Ebenen dynamisch gewuchtet nach ISO 1940 T1.

FU-steuerbarer Innenläufermotor, IE2 Normmotor (IP55), außerhalb des Luftstromes angeordnet (gem. VDI 2052). Motorschutz durch integrierte Kaltleiter mit ausgeführten Leitungen zum Anschluss an ein

Motorschutzschaltgerät.  Klemmkasten am Motor. Revisionsschalter vormontiert.

Multifunktionell einsetzbar, quadratischer Anschluss, druckseitig. Eingedichteter Bundkragen saugseitig. Ausblasrichtung variabel, kann vor Ort jederzeit problemlos angepasst werden.

Aufstellung im Innenbereich.
Mit entsprechendem Zubehör auch für Außenmontage geeignet.